## Hoja1
| Rcu(40º) (m/o·mm2) | [6 empty] | γ 70º | γ 20º | e ( V Caida de tension admisible)
mm2 |  | R(o/m) | [5 empty] | Cu 48 | Cu 56
4 | 56 | 0.0044643 | [5 empty] | Al 30 | Al 35
6 | 56 | 0.0029762
10 | 56 | 0.0017857
16 | 56 | 0.0011161
CABLEADO CC
|  |  | Tramo | P (kW) | Número de Strings | Nº Paneles en Serie | Voc Max (V) | Instalacion ( Tabla A.52.3) | Cond. | T ( º C ) | I (A) |  | Ib ( 125%) | L (m) | S (mm²) | Caída V |  | %V
PV a cuadro proteccion |  |  | Tramo 1 | 15.2 | 2 | 19 | 935.6 | B1 | Cu | 40 | 9.98 |  | 12.475 | 25 | 6 | 1.9286 |  | 0.20614
Cuadro proteccion a invers |  |  | Tramo 2 | 15.2 | 2 | 19 | 935.6 | B1 | Cu | 40 | 9.98 |  | 12.475 | 2 | 6 | 0.15429 |  | 0.016491
[17 empty] | TOTAL | 0.22263
tubo 25mm
|  |  | Tramo | S (mm²) | Iz (A) | Temperatura (ºC) | Factor de Corrección |  |  | Iz max(A) | Ib | Sobre Dimensionado
[11 empty] | linea (A) | (A)
[7 empty] | K temperatura | K agrupamiento Tabla E | K agrupamiento Tabla F
|  |  | Tramo 1 | 6 | 49 | 40 | 1 | 1 | 1 | 49 | 12.475 | 36.525
|  |  | Tramo 2 | 6 | 49 | 40 | 1 | 1 | 1 | 49 | 12.475 | 36.525
CABLEADO CA
|  |  | Tramo | P (kW) | Tensión Nominal (V) |  | Intensidad Nominal ( A ) |  | Ib ( 125% ) | Cos ( Φ) | Instalación Tipo ( Tabla A.52.3) |  | Cond |  | Temp ( ºC) |  | L (m) | S (mm²) |  | Caída V |  | %V
Inversor al CGP vivienda |  |  | Tramo 3 | 15 | 400 |  | 21.6506 |  | 27.0633 | 1 | B1 |  | Cu |  | 40 |  | 2 | 6 |  | 0.33472 |  | 0.083679
|  |  | Tramo 4 | 15 | 400 |  | 21.6506 |  | 27.0633 | 1 | B1 |  | Cu |  | 40 |  | 10 | 6 |  | 1.6736 |  | 0.4184
[19 empty] | TOTAL |  | 0.50208
|  |  | Tramo | S (mm²) | Iz (A) | Temperatura (ºC) | Factor de Corrección |  |  | Iz max(A) | Ib | Sobre Dimensionado
[11 empty] | linea (A) | (A)
[7 empty] | K temperatura | K agrupamiento Tabla E | K agrupamiento Tabla F
|  |  | Tramo 3 | 6 | 25 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 27.0633 | 16.9367
|  |  | Tramo 4 | 6 | 25 | 40 | 1 | 1 | 1 | 44 | 27.0633 | 16.9367
[6 empty] | ICC |  | Tc
[6 empty] | 5581.3953 |  | 0.015283 | [7 empty] | 5438.9984
943.9584
𝑈=2·𝐼𝑏·𝑅𝑐𝑢·𝐿
𝑆=(2·𝑃·𝐿)/(𝛾·𝑒·𝑈)=(2·5750𝑊·20𝑚)/(48·2,3·230)=9,05𝑚𝑚2→10𝑚𝑚2